北京市药品检验研究院空调机组表冷器维修

一、维修概况

维修名称：北京市药品检验研究院空调机组表冷器维修项目

项目地址：北京市昌平区科学园路25号院

项目内容：B302空调机组更换表冷器。

预算金额：人民币18500元。

二、具体维修内容

北京市药品检验研究院B302空调机组的表冷器漏水维修更换，拆除原有故障表冷器，按照原有机组表冷器的规格配置更换新的表冷器。

三、技术要求（表冷器规格配置参数）

1、规格：φ12.7-6（排）\*1100（高）\*1230（长）；

2、铜管：Φ12.7×0.38孔距:25.4 ㎜排距:22 ㎜；

3、翅片：亲水铝箔t＝0.115 ㎜片距，厚度2.0mm

4、汇管：国标镀锌管DN65；

四、维修期限

乙方于合同签订后10个工作日内完成项目所有维修内容并达到验收合格标准。

五、项目验收

保证空调机组维修后的冷热系统都正常使用。

五、其它

1.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于材料费、人工费、服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

2.费用支付：经我院验收合格后，维修方开具维修发票，我院收到发票后10个工作日内支付全部维修费用。

3.本维修项目质保期2年，质保期内如出现质量问题，维修方负责免费维修或更换，并赔偿由此造成我院的一切损失。

4.本项目提供现场踏勘，具体尺寸由施工方测量为准。

5.联系人：徐老师

6.电 话：18010281271